ОКП 42 2100 R НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ « Р Э Л С И Б » ИНДИКАТОРЫ токовых сигналов ИТС 1–1 и ИТС 1–2 Руководство по эксплуатации РЭЛС.421114.003 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения обслуживающим персоналом конструкции и основных технических характеристик, принципа действия, правил технической эксплуатации  и  гарантий предприятия–изготовителя,  а  также  сведений о техническом обслуживании индикаторов токовых сигналов ИТС 1–1 и ИТС 1–2  (далее – прибор).

Перед эксплуатацией прибора  необходимо внимательно ознакомиться  с настоящим  РЭ.

При покупке  прибора  необходимо проверить:

–  комплектность;

–  отсутствие механических  повреждений;

–  наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне предприятия–изготовителя и торгующей организации.

Прибор рекомендуется эксплуатировать при  температуре окружающего  воздуха  от минус 20 плюс 50 °С, относительной влажности до 90 %.

1 НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ

1.1 Индикаторы токовых сигналов ИТС 1–1 и ИТС 1–2 предназначены для преобразования сигналов  – 0 …5 мА;  0 …20 мА;   4 …20 мА и  0 …1,0 В в цифровой сигнал и отображения его в необходимых единицах физической величины  на цифровом индикаторе прибора.

1.2 Прибор предназначен для визуального контроля за различными технологическими производственными процессами в промышленности, энергетике, жилищно–коммунальном хозяйстве и т. д.

1.3 Прибор, в зависимости от каналов измерения,   выпускается двух модификаций:

– ИТС 1–1 – одноканальный;

– ИТС 1–2 – двухканальный.

Внешний вид и расположение разъёмов прибора приведен в приложении А.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон напряжений  питания   прибора  –  от 7,5 до 36,0 В.

2.2 Количество гальванически развязанных каналов:

– ИТС 1–1 – 1;

– ИТС 1–2 – 2.

2.3 Время установления  рабочего режима, исчисляемое с момента  включения прибора, –  не более 0,3 с.

2.4 Прибор обеспечивает преобразование сигналов – 0 …5 мА; 0 …20 мА; 4 …20 мА  и 0 …1,0 В.

2.5 Пределы допускаемой погрешности преобразования –  не более  ± 0,25 %.

2.6 Время  АЦ–преобразования  – не более 0,3 с.

2.7  Диапазон индицируемых значений –   от –999 до 9999 ед.

2.8 Разрешающая способность для диапазона индицируемых значений:

–   от –99,9 до 999,9  – 0,1;

–   от –999 до 9999    – 1,0.

2.9 Цифровая фильтрация измеряемых параметров – раздельная для каждого канала:

– глубина фильтра  – 1…10;

– полоса фильтра  – 0…9999 с.

2.10 Прибор обеспечивает переключение индикации с канала на канал с периодом 3 с  или индикацию выбранного канала.

2.11 Потребляемая мощность – не более 0,2 ВА.

2.12 Средняя наработка  на  отказ – не менее 40000 ч.

2.13 Средний срок службы  – 5 лет.

2.14 Внешний вид прибора в соответствии с рисунком 1.

Габаритные размеры корпуса прибора – не более,  50х50х25 мм.

2.15  Масса прибора  – не более 0,18 кг.

Рисунок 1 – Передняя  панель

индикаторов  токовых сигналов  ИТС 1–2  и ИТС 1–2

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность  поставки  прибора   в  соответствии с таблицей 1.

Таблица  1

| Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол., шт |
| --- | --- | --- |
| 1 Индикатор токовых сигналов ИТС 1–1 (ИТС 1–2) | РЭЛС.421114.003 | 1 |
| 2 Тара потребительская | РЭЛС.323229.011 | 1 |
| 3 Тара транспортная | РЭЛС.321139.011 | 1 |
| 4 Руководство по эксплуатации | РЭЛС.421114.003 РЭ | 1 |
| Примечание – Поставка прибора в транспортной таре в зависимости от количества приборов и по заявке заказчика. |

4 УКАЗАНИЕ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор  выполнен как изделие III класса  по ГОСТ 12.2.007.0–75.

4.2 По степени защиты от проникновения внешних предметов и воды прибор  соответствует  IP 54 по ГОСТ 14254–96.

4.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на внутренние электро– и радиоэлементы прибора.

4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  эксплуатация прибора  в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

4.5 Техническая эксплуатация и обслуживание  прибора  должны производиться только квалифицированными специалистами,  и изучившими настоящее РЭ.

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

5.1 Прибор выполнен в герметичном пластмассовом корпусе  со степенью защиты  IP 54.

5.2 Подключение внешних цепей к прибору осуществляется при помощи разъёмов, без разгерметизации корпуса.

Примечание – В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора, повышающей его надежность и  улучшающей  условия  эксплуатации, в конструкцию прибора могут быть внесены незначительные  изменения, не отраженные в настоящем  РЭ.

5.3 Элементы управления и индикации расположены:

а) на лицевой панели прибора, в соответствии с рисунком 1:

1) цифрой светодиодный индикатор (далее – дисплей), предназначенный для отображения;

2)  два светодиодных индикатора, предназначенные для отображения номера измеряемого канала;

б) при снятой верхней крышке корпуса прибора, в соответствии с рисунком 2:

Рисунок 2 – Внешний вид индикатора

токовых сигналов ИТС 1–2  (при снятой верхней крышке)

ХТ1 – разъём –  вход   1 канала;

ХТ2 – разъём  – выход 1 канала;

ХТ3 – разъём –  вход    2 канала;

ХТ4 – разъём –  выход  2 канала;

SА1 – кнопка  для выбора режима индикации (автоматическое–ручное переключение между каналами), а также для входа в режим программирования и выбор настраиваемого параметра;

SА2  – кнопка для выбора канала индикации  в ручном режиме индикации  и изменение параметров в режиме программирования;

SW3, SW4.1 и SW4.2 –  джамперы для обеспечения режимов настройки и юстировки;

SF5.1 и SF5.2 – кнопки для включения внешнего питания (с фиксацией);

Е1 и Е2 – светодиодные индикаторы;

1 – плата индикации;

2 – плата 1 канала;

3 – плата 2 канала

(Примечание – Остальное условно не показано)

Рисунок 2 – Внешний вид индикатора

токовых сигналов ИТС 1–2  (при снятой верхней крышке)

1)  две кнопки, предназначенные:

– SА1 – для выбора режима индикации (автоматическое–ручное переключение между каналами), а также вход в режим программирования и выбор настраиваемого параметра;

– SА2 – для выбора канала индикации  в ручном режиме индикации  и изменение параметров в режиме программирования;

2)  джамперы  SW3; SW4.1 и SW4.2 –  служат для  настройки и юстировки прибора;

3) кнопка SF5.1 – необходима  для включения внешнего питания при работе с сигналами 0 …5 мА; 0 …20 мА; и 0 …1,0 В в 1–ом канале;

4) кнопка SF5.2–  для включения внешнего питания при работе с сигналами 0 …5 мА; 0 …20 мА; и 0 …1,0 В в 2–ом канале.

5.4 Принцип действия  прибора

Измеренное значение аналогового сигнала в линии преобразуется в цифровое значение, умножается на масштабный коэффициент  и отображается на цифровом  индикаторе прибора в виде значения относительной влажности, температуры, давления или другого измеряемого параметра.

Примечание – Под «входом канала» подразумевается  часть контролируемой линии со стороны источника питания.

Под «выходом канала» подразумевается часть контролируемой линии со стороны нагрузки (датчика и т.д.).

6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ

6.1 Установить прибор при помощи 2–х винтов на объекте эксплуатации.

6.2 «Разорвать» контролируемые линии.

6.3 Произвести подключение прибора к контролируемым  линиям, в соответствии с рисунками 3, 4, 5 и 6.

Рисунок 3 – Общая схема подключения

индикатора токовых сигналов ИСТ 1–1 (ИТС 1–2)

Рисунок 4 – Схема подключения

индикатора токовых сигналов ИТС 1–2

для 1 канала  с входом  0 …5 или 0 …20 мА.

Примечание – Питание отсутствует, так как питание

прибора осуществляется  с линии 4 …20 мА.

Рисунок 5 – Схема подключения

индикатора токовых сигналов ИТС 1–2

для 1 канала  с входом  4 …20 мА.

Рисунок 6 – Схема подключения

индикатора токовых сигналов ИТС 1–2

для 1 канала  с входом  0 …1 В.

ВНИМАНИЕ!  Подключение  для 2 канала  аналогично подключению для 1 канала, в соответствии с рисунками 3, 4, 5 и 6, при этом:

– ХТ3   – соответствует ХТ1;

– ХТ4   – соответствует  ХТ2.

6.4 Назначение (положение)  кнопок и  джамперов на плате каждого  канала в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Обозначение разъёма /джампера | Режим «4–20 мА» | Режим «0–20 мА» | Режим «0–5 мА» | Режим «0–1 В» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW3 | Установить при юстировке |
| SF5.1 SF5.2 | Выключ. | Включ. |
| SW4.1 SW4.2 | Джампер | Джампер | Снят |

6.4 Программирование прибора  производится в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 – Алгоритм программирования

| Режим | Пример изображения на дисплее | Функциональное назначение кнопки SА1 (ПРОГРАММИРОВАНИЕ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кратковременное нажатие | Длительное нажатие (более 3 с) |
| Исходный | 29.4 | Включение/ Выключение режима индикации с автоматическим переключением между каналами с периодом в 3 с | Вход в режим настройки |
| Настройка | Верхнее значение порога индикации тока (напряжения): 100 /–UP– Нижнее значение порога индикации тока (напряжения): 100 /_dn_ Полоса фильтра: П1000 Глубина фильтра: Г 1 Положение запятой: . . . . Выбор типа датчика: 0 … 20 мА; 4 …20 мА; 0 … 5 мА; 0 … 1,0 В | Выбор настраиваемого параметра. Данный параметр отображается на цифровом индикаторе (мерцает) с периодом в 1 с. Режим, когда подсвечены все размерности / запятые, означает отсутствие данного параметра. | Выход из режима настройки с последующим сохранением параметров текущего канала. По истечении 30 с бездействия, выход из режима настройки происходит автоматически без сохранения изменений настроек |

индикатора  токовых  сигналов  ИТС 1–1 (ИТС 1–2)

| Функциональное назначение кнопки SА2 (ВЫБОР) |
| --- |
| Кратковременное нажатие (менее 1 с) | Длительное нажатие |
| Выбор канала индикации с выключением автоматического переключения каналов |  |
| Изменение параметра или увеличение значения на 1 | Режим автоматического роста величины. Более 1 с – временной интервал – 0,5 с. Более 5 с – временной интервал – 0,1 с. Более 12 с – временной интервал – 0,01с |

ВНИМАНИЕ!

При нажатой клавише SА1, функция SА2 принимает реверсивное значение.

Примечания.

1 Полоса фильтра значением 0, означает отключенное состояние данного фильтра.

Установленное значение полосы фильтра в абсолютных единицах определяет пиковое значение измеренных параметров, которые будут игнорироваться (обнуляться) при проведении  цикла измерений.

2 Глубина фильтра  определяет количество циклов, усредненных при фильтрации измеренных параметров, а также на длительность пиков при полосовой фильтрации и частоту обновлений показаний на дисплее.

При этом  длительность выброса  определяется глубиной фильтра:

1) отфильтрованный полосовой фильтр:

– Длительность < Глубина  фильтра х 0,1 с;

2) зависимость частоты обновления дисплея от глубины фильтра:

–  Период  обновления = Глубина  фильтра х 0,2 с.

3  Запятая определяет обязательное наличие цифр перед ней и после нее, т.е. если данные цифры будут отсутствовать, то вместо данных  будут отображаться  нули.

6.5 Помимо отображений основных режимов, на цифровом индикаторе прибора можно наблюдать сервисные сообщения. Это сообщения: «StOr» – оповещает о сохранении параметров текущего канала; «Ch.№_» – отображает номер выбранного канала.

Кроме того, мерцание светодиодного индикатора текущего канала в верхнем левом углу означает нарушение целостности данных настроек текущего канала, хранимых в энергонезависимой памяти индикатора. При этом, устанавливаются заводские значения настроек.

При сбросе настроек параметры юстировки прибора нарушаются и юстировку необходимо выполнить заново.

7  УКАЗАНИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур прибор в транспортной таре должен быть выдержан в нормальных условиях не менее

6 часов.

7.2 Техническая эксплуатация (использование) прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящего РЭ.

7.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ при технической эксплуатации  включать прибор при температуре  ниже минус 20 и выше 50 0С и относительной  влажности выше 90 %.

7.4 Прибор рекомендуется эксплуатировать  в закрытых взрывобезопасных помещениях при отсутствии химически агрессивных сред с содержанием кислот, щелочей и пр.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Периодически, но не реже одного раза в  6 месяцев, необходимо проводить визуальный осмотр прибора, обращая внимание на:

– обеспечение  контактов  электрических соединений;

– отсутствие пыли,  грязи и посторонних предметов внутри  корпуса прибора.

8.2 При наличии обнаруженных недостатков при техническом обслуживании прибора произвести их устранение.

8.3 Ремонт прибора выполняется предприятием–изготовителем или специализированными предприятиями (лабораториями).

8.4  ЮСТИРОВКА

8.4.1 Первичная юстировка прибора  производится на предприятии–изготовителе.

8.4.2 Юстировка прибора должна производиться квалифицированными специалистами, в случае несоответствия выходных параметров установленным  значениям.

8.4.3 Порядок проведения юстировки прибора  приведен в приложении Б.

9  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 Прибор может транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 оС и относительной  влажности до 75 % при температуре плюс 15 0С.

Прибор может транспортироваться воздушным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами, установленными для данного  вида  транспорта.

9.2 Прибор должен транспортироваться только в транспортной таре предприятия–изготовителя.

10 ХРАНЕНИЕ

10.1 Прибор следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией, при  температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 0С и  относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 0С.

Воздух в помещении не должен содержать химически агрессивных примесей, вызывающих коррозию материалов прибора.

10.2 Прибор должен храниться в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

11 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие–изготовитель  гарантирует соответствие индикатора токовых сигналов ИТС 1–1 (ИТС 1–2) требованиям настоящих РЭ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем  РЭ.

11.2  Гарантийный    срок   эксплуатации   индикатора токовых сигналов ИТС 1–1 (ИТС 1–2) – 24 месяца  со дня продажи, при отсутствии данных по продаже, со дня выпуска.

11.3 Предприятие–изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранить выявленные дефекты или заменить индикатор  токовых сигналов ИТС 1–1 (ИТС 1–2) при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и предъявлении настоящего РЭ.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Индикатор токовых сигналов ИТС 1– ___

зав. номер  ________ упакован в НПК «РЭЛСИБ»   согласно  требованиям, предусмотренным в действующей   технической  документации.

________________   _____________    ________________

(должность)                 (личная подпись)         (расшифровка подписи)

________________

(год, месяц, число)

###### 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО   О     ПРИЕМКЕ

Индикатор токовых сигналов ИТС 1–  ___

зав. номер _______  изготовлен и принят  в соответствии  с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей  технической документации и  признан  годным   для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П.           _______________            __________________

(личная  подпись)                         (расшифровка  подписи)

_______________

( год, месяц, число)

Примечание – В разделах «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ», «СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» и «ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ» необходимо указывать количество каналов прибора.

Приложение А

Рисунок А.1 – Внешний вид и расположение разъёмов

индикатора токовых сигналов ИТС 1–1

Продолжение приложения А

Рисунок А.2 – Внешний вид и расположение разъёмов

индикатора токовых сигналов ИТС 1–2

Приложение Б

Юстировка индикатора токовых сигналов

ИТС 1–1  (ИТС 1–2)

1 Юстировка  прибора осуществляется для  всех 4–х режимов (0 …5 мА; 0 …20 мА; 4 …20 мА и 0 …1,0 В) и для каждого канала.

2 Открутить 2 винта и снять крышку прибора.

3 Собрать схему для проведения юстировки в соответствии с рисунками 2, 3, 4, 5  и 6.

4 Для перевода прибора в режим юстировки –установить джампер SW3.

5 Произвести юстировку прибора в соответствии с таблицей А.1.

Последовательно при помощи эталонного прибора, точности не хуже ±0,1 %, устанавливать в линии  нижнее и верхнее значение юстируемого сигнала в соответствии со значением на цифровом индикаторе прибора, выбираемом кратковременным нажатием на кнопку SA1.

Примечание – В режиме юстировки, для удобства понимания, текущий режим и порог верхнего или нижнего значений индикации (тока или напряжения) отображается на дисплее попеременно.

Таблица А.1

| Режим | Пример изображения на дисплее | Функциональное назначение кнопки SА1 (Программирование) | Функциональное назначение кнопки SА2 (Выбор) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кратковременное нажатие | Длительное нажатие (более 3 с) | Кратко–временное нажатие (менее 1 с) | Длительное нажатие |
| Юстировка | Верхнее значение порога индикации тока (напряжения): C_UP Нижнее значение порога индикации тока (напряжения): C_dn | Выбор порога для эталонного тока (напряжения) | Сохранение значения для текущего канала | Выбор текущего канала |  |
|  |  | Выбор режима юстировки – «0–5 мА»; «0–20 мА»; «4–20 мА» и «0–1,0 В» |  |