Цифровой  электронный регулятор температуры серии XMTED-1001

Инструкция по эксплуатации

Регулятор температуры серии XMTED-1001 является позиционным регулятором ( ON/OFF регулятором) с цифровым дисплеем для  измерения температуры. В нем применены специальные методы для подавления помех .Он имеет высокую точность, хорошую надежность, легко монтируется, настраивается и т.д. Этот регулятор широко используется  для  измерения температуры и автоматического управления  в различных отраслях легкой и тяжелой промышленности, таких как металлургия, химическая промышленность, электронная промышленность, машиностроение, текстильная промышленность, переработка пластмасс и т.д.

A.	Технические характеристики:

1.	Входной сигнал:   ХА(К)

2.	Диапазон измерения и регулирования: 0 ~ 400°C

3.	Точность измерения:  менее ±1.0% , управления температурой менее 1.5%

4.	Разрывная мощность контактов: 220В AC, 5A

5.	Питание: AC 85~242В    50/60Гц

6.	Потребляемая мощность: <3Вт

7.	Условия эксплуатации: Температура: 0~50°C;

Относительная влажность: < 85%RH.

8.	Габаритные размеры и размеры выреза для установки (мм):

72x72x130,	68x68

B.	Схема соединений:

Вход

C.	Способ применения:

Подсоедините провода питания и датчиков согласно схеме соединений, после чего прибор покажет текущую измеряемую температуру.

Клеммы '1', '2' являются входом для термопары, клеммы '7', '8', '9' – контакты выходного управляющего реле. '7' - выше, '8' - общий, '9' - ниже. Клеммы '11', '12' питание (AC 85~ 242В).

Когда уставка температуры выше текущей, контакты 8 и 9 замкнуты, а 7 и 8 разомкнуты,  зеленый индикатор светится. Когда уставка температуры ниже текущей, контакты 7 и 8 замкнуты, а 8 и 9 разомкнуты,  красный индикатор светится.

D.	На что обратить внимание .

1 .Контроллер должен быть установлен  вне агрессивной среды.

2.Термопара должна быть помещена в том месте, где она сможет измерять реальную температуру внутри печи и иметь хорошую изоляцию.

3. Перед подачей питания на контроллер проверьте правильность всех подсоединений и соответствие типа термопары для вашей модификации контроллера.

4. При первоначальном нагреве, даже если печь отключена, температура может продолжать расти в силу тепловой инерции внутри нее. Поэтому лучше, чтобы избежать перегрева,  каждый раз при подаче питания на контроллер устанавливайте примерно 80% от температуры, необходимой вам. После того, как контроллер в процессе управления несколько раз включит и выключит печь, установите  на контроллере необходимую вам температуру.

5.Если контроллер показывает заведомо неправильные показания, проверьте правильность подключения датчика и допустимое ли напряжение подано на контроллер.