ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДТКБ-2000 и  ДТК-200: Снимите переднюю крышку термостата, открутив 2 крепежных винта на передней панели. Подключите прибор в соответствии со схемой подключения. Зафиксируйте провода с помощью винтов. Соберите термостат.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДР-Т2, ДР-Т3, ДР-Т5: Подключение следует производить с внутренней стороны монтажного шкафа, на которой закреплена контактная часть термостата, в соответствии со схемой подключения. Зафиксируйте провода с помощью винтов.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|  | ДР-Т3: При текущей температуре ниже заданной – замкнуты контакты С и 1. При текущей температуре выше заданной – замкнуты контакты С и 2. ДР-Т5: При текущей температуре ниже заданной – замкнуты контакты Р и 1. При текущей температуре выше заданной – замкнуты контакты Р и 2. |
| --- | --- |
| ДР-Т2, ДТКБ-2000, ДТК-2000: При текущей температуре ниже заданной – замкнуты контакты 1 и 2. При текущей температуре выше заданной – замкнуты контакты 1 и 4. |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

Интернет-магазин: www.arc.com.ru

E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: ___________________	 				М.П.

Термостаты капиллярные

ДТКБ-2000, ДТК-2000, ДР-Т-2, ДР-Т-3, ДР-Т-5

Инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ

Термостаты с переключающимися контактами предназначены для регулирования температуры воздуха, жидких и газовых сред, для электрических  водонагревателей, посудомоечных и стиральных машин, сушильных машин, электрических печей и т.п.

Принцип работы основан на свойстве объемного температурного расширения. В медной погружной гильзе находится термочувствительный баллон. Жидкость, находящаяся в баллоне термостата, нагревается, расширяется и через капиллярную трубку избыточный объем переходит в сильфон. Сильфон удлиняется и передает усилие на контактную группу. Таким образом, осуществляется автоматическое поддержание заданной температуры в системе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | ДТКБ-2000 | ДТК-2000 | ДР-Т2 | ДР-Т3 | ДР-Т5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазоны регулирования температуры, °С | 0...30 -35...35 | -35...35 -35...150 -35...320 | 10…60 30…85 30…110 30…230 50…320 | 10…60 30…85 30…110 30…230 50…320 | 30…85 30…110 30…230 50…320 |
| Капилляр | - | + | + | + | + |
| Корпус | + | + | - | - | - |
| Коммутационная способность реле | 16А 220В (при активной нагрузке) |
| Крепление | Настенное | Настенное | Щитовое | Щитовое | Щитовое |

Термостат ДТКБ-2000:

| Диапазон | Точность | Дифференциал |
| --- | --- | --- |
| 0…30 °С | ±3 °С | 3 °С |
| -35…+35 °С |  |  |

Длина термобаллона: 115 мм, 145 мм.

Термостат ДТК-2000:

| Диапазон, °С | Точность, °С | Дифференциал, °С |
| --- | --- | --- |
| -35…+35 | ±3 | 3 |
| -35…+150 |  |  |
| -35…+320 |  |  |

Длина термобаллона: 50 мм, 60 мм, 120 мм.

Термостат ДР-Т2:

| Диапазон, °С | Точность, °С | Дифференциал, °С |
| --- | --- | --- |
| 10…60 | ±4 | 2…9 |
| 30…85 | ±5 | 2…9 |
| 30…110 | ±6 | 2…9 |
| 30…230 | ±8 | 2…9 |
| 50…320 | ±9 | 5…10 |

Длина термобаллона: 46 мм.

Длина капилляра: 940 мм.

Термостат ДР-Т3:

| Диапазон, °С | Точность, °С | Дифференциал, °С |
| --- | --- | --- |
| 10…60 | ±4 | 2…9 |
| 30…85 | ±5 | 2…9 |
| 30…110 | ±6 | 2…9 |
| 30…230 | ±8 | 2…9 |
| 50…320 | ±9 | 5…10 |

Длина термобаллона: 52 мм.

Длина капилляра: 940 мм.

Термостат ДР-Т5:

| Диапазон, °С | Точность, °С | Дифференциал, °С |
| --- | --- | --- |
| 30…85 | ±5 | 2…9 |
| 30…110 | ±6 | 2…9 |
| 30…230 | ±6 | 2…9 |
| 50…320 | ±9 | 2…9 |

Длина термобаллона: 74 мм.

Длина капилляра: 940 мм.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед подключением убедитесь, что соединительный кабель обесточен.

Все работы по монтажу и установке должны проводится квалифи-цированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.

УСТАНОВКА ДТКБ-2000 и  ДТК-200: Закрепите корпус термостата на плоскости с помощью крепежных винтов со стороны передней панели. Поместите термобаллон в среду, температуру которой необходимо контролировать.

УСТАНОВКА ДР-Т2, ДР-Т3, ДР-Т5: Снимите ручку настройки с температурной шкалой и монтажное кольцо. Поместите контактную часть термостата с внутренней стороны щита, а ручку и кольцо с наружной стороны щита. Закрепите контактную часть и монтажное кольцо между собой с помощью крепежных винтов таким образом, чтобы метка на кольце оказалась  со стороны выходы капилляра. Наденьте ручку настройки. Поместите термобаллон в среду, температуру которой необходимо контролировать.

# Text boxes

1 – Измерительная платформа

2 – ЖК-дисплей

3 – Кнопки управления