|  | ОКП 42 1100 НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РАТАР–01А Руководство по эксплуатации РЭЛС.421413.007 РЭ |
| --- | --- |

|  | Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения конструкции и основных технических характеристик, принципа действия, эксплуатации и гарантий изготовителя, а также сведений о техническом обслуживании регулятора температуры РАТАР–01А (далее – терморегулятор). Перед установкой терморегулятора в изделие электротехническое, оборудование технологическое и т. п. необходимо внимательно ознакомиться с настоящим РЭ. Терморегулятор выполнен в климатическом исполнении УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150–69. Терморегулятор рекомендуется эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 55 оС, относительной влажности (45–80) % и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа. При покупке терморегулятора необходимо проверить: – комплектность, отсутствие механических повреждений; – наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне предприятия–изготовителя и (или) торгующей организации. |
| --- | --- |

| – 4 – 1 НАЗНАЧЕНИЕ 1.1 Регулятор температуры РАТАР–01А предназначен для поддержания и контроля температуры. 1.2 Терморегулятор применяется в качестве блока управления электронагревателями, электрическими термокамерами и другими системами. 1.3 Терморегулятор выпускается с термопреобразователем полупроводниковым с чувствительным элементом ТС1047 фирмы «Microchip». 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1 Терморегулятор обеспечивает работоспособность от сети переменного тока номинальным напряжением (220±22) В частотой (50(1) Гц. 2.2 Время установления рабочего режима, исчисляемое с момента включения терморегулятора, не более 3 с. 2.3 Диапазон регулирования температуры (задания уставки) – от 0 до плюс 30 0С. 2.4 Точность задания уставки – 2,5 0С. 2.5 Гистерезис температурный (разность между температурой отключения и включения нагрузки) – не более 3 ºС. 2.6 Время включения и выключения реле – 2 с. 2.7 Номинальный ток терморегулятора, коммутируемый реле, при активной и индуктивной нагрузке (cos ( ( 0,6) – не более 10,0 А. | – 17 – Приложение А Схема электрическая подключения регулятора температуры РАТАР–01А |
| --- | --- |

|  | – 5 – 2.8 Максимальный ток терморегулятора, коммутируемый реле, не более 14,0 А в течение не более 30 мин и 10 циклов. 2.9 Ток отключения нагрузки и время отключения нагрузки определяются используемым типом автоматического выключателя. 2.10 Средняя наработка на отказ не менее 20 000 ч. 2.11 Средний срок службы – 5 лет. 2.12 Потребляемая мощность не более 4,5 ВА. 2.13 Внешний вид терморегулятора приведен на рисунке 1. Габаритные размеры – длина – 140,0 мм; ширина – 98,0 мм; толщина – 84,0 мм. 2.14 Масса терморегулятора не более 0,40 кг. Рисунок 1 – Внешний вид регулятора температуры РАТАР–01А |
| --- | --- |

| – 14 – 12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 12.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие регулятора температуры РАТАР–01А требованиям технических условий ТУ 4211–019–57200730–2006 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. 12.2 Гарантийный срок эксплуатации регулятора температуры РАТАР–01А – 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии данных о продаже, со дня изготовления. 12.3 Предприятие–изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранить выявленные дефекты или заменить регулятор температуры РАТАР–01А при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и предъявлении настоящего РЭ. | – 7 – 4.2 По степени защиты от доступа к опасным частям и проникновения влаги терморегулятор выполнен по IP 40 ГОСТ 14254–96. 4.3 ВНИМАНИЕ! В терморегуляторе используется напряжение питания опасное для жизни человека. При установке терморегулятора на объект эксплуатации, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить терморегулятор и подключаемый объект эксплуатации от питающей сети. 4.4 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадания влаги на контакты клеммника и внутренние электрорадиоэлементы терморегулятора. 4.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация терморегулятора в агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр. 4.6 При установке (монтаже) терморегулятора на объекте эксплуатации необходимо применять только стандартный инструмент. 4.7 При эксплуатации и техническом обслуживании терморегулятора необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 4.8 Установка, подключение, регулировка, эксплуатация и техническое обслуживание терморегулятора должны производиться только квалифицированными специалистами и изучившими настоящее РЭ. 4.9 При установке, эксплуатации и техническом обслуживании терморегулятора соблюдать требования, изложенные в разделе 8 настоящего РЭ. |
| --- | --- |

| – 6 – 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ Комплектность поставки терморегулятора в соответствии с таблицей 1. Таблица 1 Наименование изделия Обозначение изделия Количество, шт. 1 Регулятор температуры РАТАР–01А РЭЛС.421413.007 1 2 Тара потребительская РЭЛС.323229.005 1 3 Тара транспортная РЭЛС.321339.005 см. примечание 4 Руководство по эксплуатации РЭЛС.421413.007 РЭ 1 Примечание – Поставка терморегуляторов в транспортной таре в зависимости от количества изделий – по заявке заказчика. 4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 4.1 Терморегулятор по защите от поражения электрическим током выполнен, как управляющее устройство I класса c изолирующим кожухом, и соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60730–1–2002. | – 15 – 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ Регулятор температуры РАТАР–01А зав. номер ________ упакован в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. ________________ ______________ __________________ (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) ______________________ (год, месяц, число) 14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Регулятор температуры РАТАР–01А зав. номер ________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Начальник ОТК М. П. _________________ ___ _________________________ (личная подпись) (расшифровка подписи) ______________________ ( год, месяц, число) |
| --- | --- |

| – 8 – 5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 5.1 Конструктивно терморегулятор представляет собой прибор, выполненный в пластмассовом корпусе для крепления на стену (стенд). Подключение терморегулятора к напряжению питающей сети осуществляется через клеммник, расположенный в верхней части терморегулятора. 5.2 На передней панели управления и индикации терморегулятора в соответствии с рисунком 2 расположены: – выключатель автоматический; – ручка регулировки температуры; – три светодиодных индикатора, индицирующих о функционировании терморегулятора. 5.3 Принцип действия терморегулятора. Терморегулятор в рабочем режиме управляет нагревательным устройством объекта эксплуатации. При превышении температуры рабочей среды выше заданной температуры отключения, установленной с помощью ручки–потенциометра, терморегулятор прерывает электрическую цепь питания электронагревательного устройства. 5.4 Описание элементов управления и индикации: а) выключатель автоматический предназначен для включения и отключения напряжения питания; | – 13 – 10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 10.1 Терморегулятор может транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре окружающей среды от минус 50 оС до плюс 50 оС и относительной влажности не более 80 %. Терморегулятор может транспортироваться воздушным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами, установленными для данного вида транспорта. 10.2 Терморегулятор должен транспортироваться только в транспортной таре предприятия–изготовителя. 11 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 11.1 Терморегулятор должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемых климатических условий, при температуре окружающего воздуха от минус 50 оС до плюс 50 оС и относительной влажности не более 85 %. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию материалов. 11.2 Терморегулятор должен храниться в транспортной таре предприятия–изготовителя. |
| --- | --- |

| – 12 – 8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 8.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур терморегулятор в транспортной таре должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 6 часов. 8.2 Не допускается конденсация влаги на корпусе терморегулятора, находящегося под напряжением питающей сети. 8.3 При монтаже и эксплуатации к корпусу терморегулятора не должно прикладываться усилие более 10 Н. 8.4 Для присоединения терморегулятора к напряжению питающей сети и нагревательному устройству необходимо использовать облуженные провода с номинальным сечением от 0,7 до 2,0 мм2. 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 9.1 Периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев, необходимо проводить визуальный осмотр терморегулятора, обращая внимание на: – обеспечение крепления на объекте эксплуатации; – обеспечение контактов электрических соединений (подключения внешних проводников); – отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов на корпусе и клеммах терморегулятора. 9.2 При наличии обнаруженных недостатков при техническом обслуживании терморегулятора произвести их устранение. | – 9 – СЕТЬ – включение терморегулятора, при этом индицируется индикатор зелёного цвета; НАГРЕВ – включение нагрузки, при этом индицируется индикатор красного цвета; АВАРИЯ – отсутствие, неправильное подключение или выход из строя термопреобразователя полупроводникового, при этом индицируется индикатор красного цвета; Ручка–потенциометр – для установки температуры включения и отключения нагрузки. Рисунок 2 – Передняя панель управления и индикации регулятора температуры РАТАР–01А |
| --- | --- |

| – 10 – б) индикатор НАГРЕВ позволяет контролировать момент включения нагрузки (нагревателя, автоматического пускателя и т.п. (далее – нагревательное устройство); в) индикатор АВАРИЯ индицируется (мигает) в случае, если неисправен термопреобразователь полупроводниковый или повреждён кабель (проводник) подключения. Мигание происходит с частотой приблизительно 1 раз в секунду. г) в случае индицирования индикатора АВАРИЯ включается система защиты терморегулятора, которая принудительно выключает нагрузку (нагрев), при этом индикатор НАГРЕВ должен погаснуть. Примечание – В связи с постоянной работой по усовершенствованию терморегулятора, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию терморегулятора могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ. 6 ПОГОТОВКА К РАБОТЕ 6.1 Открутить два винта, расположенные на лицевой панели терморегулятора. 6.2 Снять крышку корпуса терморегулятора. 6.3 Разместить и закрепить винтами терморегулятор на стене (месте эксплуатации). 6.4 Подсоединить кабель питания и кабель нагрузки в соответствии с приложением А. | – 11 – 6.5 Закрыть крышку и закрутить винты. 6.6 При монтаже проводников необходимо обеспечить их надежный контакт с клеммами терморегулятора, для чего рекомендуется тщательно зачистить и облудить их концы. Рекомендуется использовать облуженные провода с номинальным сечением от 0,7 до 2,0 мм2. 7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 7.1 Подать на терморегулятор напряжение питания 220 В частотой 50 Гц. Выключатель автоматический терморегулятора перевести в положение ВКЛ, при этом на панели управления и индикации индицируются индикатор зеленого цвета СЕТЬ. 7.2 После этого должен индицироваться индикатор НАГРЕВ, свидетельствующий о включении нагревательного устройства. 7.3 Установить ручкой–потенциометром необходимую температуру. 7.4 В случае срабатывания защиты (инициируется индикатор АВАРИЯ), цепь питания нагревательного устройства принудительно выключится (индикатор НАГРЕВ будет погашен). |
| --- | --- |